青岛特殊钢铁有限公司

炼钢事业部一炼钢分厂

35kV精炼炉变压器大修项目

技

术

协

议

甲   方：青岛特殊钢铁有限公司

乙   方：

签订时间：   年    月

- 项目名称

青岛特殊钢铁有限公司炼钢事业部一炼钢分厂35kV精炼炉变压器大修项目。

二、协议的主体

甲  方：青岛特殊钢铁有限公司          乙  方：

联系人：王帅                          联系人：

电  话：0532-58815625                 电  话：

甲乙双方就青岛特殊钢铁有限公司炼钢事业部一炼钢分厂35kV精炼炉变压器大修事宜所涉及的技术问题进行了充分协商，达成共识，形成以下条款：

1、总则

- 1.1本协议的使用范围，仅限于青岛特殊钢铁有限公司炼钢事业部一炼钢分厂精炼炉变压器大修施工事宜所涉及的拆装、改造、运输、维修及质保服务等方面；

1.2本协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，乙方应保证提供符合本技术协议和有关最新工业标准的优质产品及服务；

2、项目参数、范围、内容

2.1项目主要参数

| 物料编码 | 物料名称 | 单位 | 数量 | 安装位置 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A04102000005 | 变压器 | 台 | 1 | 精炼炉变压器室 | HJSSPZ-18000/35 |

型式：HJSSPZ         相数3相;   频率：50Hz

网侧电压：35kV       输出电流：35799A

网侧容量：18000kVA   一次电流：297A

冷却方式：OFWF       使用条件：户内

器身重：21.2t        总油重：10.4t

总重：43.1t          原冷却装置：YSLS0.6-500

2.2 工作范围

整体项目范围需满足大修和上线的变压器各种性能参数不低于原性能参数，能够满足正常运行要求，具体如下：

（1）原变压器下线大修：

①拆卸1#精炼炉变压器和油水冷却器，下线变压器运输出厂维修，有载开关备件随车出厂更换，旧有载开关返回青岛特钢，下线维修的变压器乙方提供配套油水冷却器一套；

②新变压器上线投运正常满2天后，方可将下线的原变压器运输出厂。

- 新变压器上线：

- 新变压器、新油水冷却器及短网等附件安装、接线、调试、试验、送电；

2.3项目内容

2.3.1原变压器大修项目

| 序号 | 工作内容 | 型号规格（或内容描述） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器拆卸 | 1-1.变压器保护性拆卸，线路标记、变压器装车出厂维修 1-2.变压器油存储和运输 | 次 | 1 | 吊车乙供；储油罐、吊装、运输均由乙方负责 |
| 2 | 变压器维修前试验 | 2-1.绝缘电阻试验 2-2.直流电阻试验 2-3.变压器本体油微水试验、色谱分析试验 | 台 | 1 | 乙方负责试验 |
| 3 | 变压器吊罩检查、所有密封件更换 | 3-1.对器身进行拆解，烤引线、拆铁芯上轭铁，拔线圈至铁芯，变压器绕组检查维护、引线连接紧固、烘干。 3-2.变压器铁芯检查清理维护。 3-3.本体油箱检查维护。 3-4.变压器本体及高低压接线柱、瓦斯继电器、放油阀处的胶垫，各处阀门处胶垫，油位计、箱体大盖等所有密封件更换，密封件采用耐油材质，高低压套管导电杆检查有无滑丝现象，拆卸中损坏的乙方更换。 | 台 | 1 | 密封件乙供 |
| 4 | 油水冷却器更换 | 4-1螺旋式油水冷却器及配套小车拆除；运到甲方指定地点。 4-2下线变压器维修时，提供列管式油水冷。 | 套 | 1 | 列管式油水冷却器和配套管道乙供 |
| 5 | 变压器有载开关更换 | 5-1.变压器有载调压开关拆卸，更换为新有载开关（甲方提供备件，随车出厂），并更换有载调压开关变压器油，其中拆下的旧有载调压开关返回青岛特钢。 5-2.有载开关开孔加预留阀门，可对接现场在线滤油装置； 5-3.有载调压开关检查后保证各处密封点无渗漏油现象； 5-4.有载调压开关接线调试，送电前进行操作顺序试验，保护试验，变压器油试验 | 套 | 1 | 有载调压开关更换下线并返回，变压器开关油乙供 |
| 6 | 清理油箱内部油泥、滤油注油 | 6-1.关闭油水冷却器与变压器本体连接管道阀门，打开变压器底部阀门放油，放油后清理清除变压器底部的油泥 6-2.对变压器进行抽真空处理，真空状态下滤油注油，油过滤达到合格标准 6-3.注油之后进行热油循环，并对注油之后的油进行脱气，脱水干燥，滤油注油后取样进行试验。 6-4.注油后油箱、各个密封件及法兰处进行检查，确保无渗漏点 6-5．变压器顶、底部板阀更换 | 套 | 1 | 乙方自备工器具，包含滤油机、滤芯、储油容器等，因清理造成的缺油由乙方补充；板阀乙供 |
| 7 | 变压器附件维修、防腐 | 7-1.变压器本体油污清理（包括各部连接管）、箱盖、油箱、油枕重新防腐喷漆，色号保持与原色号一致； 7-2.呼吸器检查、更换失效的吸附剂，密封油位正常； 7-3.瓦斯继电器、压力释放阀更换并校验；油枕液位计校验； 7-4.油枕与油箱管路阀门更换； 7-5.电气中间接线箱（带温度控制仪）校验，线路绝缘检查处理；二次出线端子排检查异常处理； 7-6.顶层油温温度计、温控器更换。 7-7.变压器出线套管检查更换。 7-8.变压器二次出线水冷端子重新浇注环氧树脂。 7-9变压器油枕胶囊更换 | 套 | 1 | 油漆等备件乙供 |
| 8 | 变压器维修后试验 | 8-1.绝缘电阻试验 8-2.直流电阻试验 8-3.远方操作试验 8-4.现场操作试验 8-5.外施耐压试验 8-6.感应耐压试验 8-7.空载损耗和空载电流的测量 8-8.短路阻抗和负载损耗测量 8-9.变压器油气相色谱、介电强度试验 8-10.压力释放阀检查试验 8-11.瓦斯继电器检查试验 8-12.二次保护线信号调试 8-13.变压器压力密封试验 8-14.介损试验 8-15.绕组变形试验 | 套 | 1 | 乙方负责试验 |
| 9 | 变压器维修后返回 | 9-1.维修后变压器和油水冷等运回，运回时要随车加装运输记录仪。 9-2.变压器甲方交接试验 | 次 | 1 | 吊车乙供；设备运输、吊装由乙方负责 |

2.3.2新变压器上线项目

| 序号 | 工作内容 | 型号规格（或内容描述） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装准备 | 1-1.提前核对管道和电缆信号对接所需技术资料，出具施工方案。 1-2.新变压器、油水冷却器等由甲方库房运到现场 | 次 | 1 | 辅助吊车、油水冷甲供；运输车辆由乙方负责 |
| 2 | 变压器上线前试验 | 2-1.绝缘电阻试验 2-2.直流电阻试验 2-3.变压器本体油耐压试验 2-4.介损试验 2-5.绕组变形试验 | 台 | 1 | 变压器油耐压试验甲方，其他试验由乙方负责。 |
| 3 | 变压器安装 | 3-1.变压器吊运至轨道后，在变压器室安装到位。 3-2.油样不合格时，需进行滤油直至合格。 3-3.安装后油箱、各个密封件及法兰处、元器件进行检查，确保无渗漏点，元件无损伤。 3-4.变压器安装接线，阻容吸收等附件安装，有载开关接线，静置 | 次 | 1 | 吊车乙供；滤油及其设备、安装造成损坏的元器件乙方负责； |
| 4 | 油水冷却器改造安装 | 4-1.油水冷却器吊运并安装至变压器室合适位置。 4-2.乙方负责油管、水管安装恢复、去毛刺、测漏、刷漆。 4-3.油水冷接线、联锁改造和送电、调试。 | 套 | 1 | 新油水冷甲供，法兰管路附件乙方配 |
| 5 | 变压器短网更换 | 5-1.变压器低压侧短网更换：短网拆除时不得对其两侧导电铜管造成损伤，根据现场实际测绘提供短网进行更换； 5-2适当调整导电铜管基座位置，更换后短网连接，提供短网后墙面绝缘板，送电前通水调试。 | 套 | 1 | 短网乙供（12根） |
| 6 | 变压器送电前试验、送电 | 6-1远方操作试验 6-2.现场操作试验 6-3变压器油耐压试验（甲方） 6-4.压力释放阀检查试验 6-5.瓦斯继电器检查试验 6-6.二次保护线信号调试 6-7有载开关档位控制调试 6-8弧压弧流测试 6-9铁芯电流测量 6-10绝缘电阻试验、耐压试验 6-11变压器送电、联动试车 | 次 | 1 | 除了变压器油耐压试验的其他试验由乙方负责。 |

3、维修技术要求及技术标准：

3.1技术要求

3.1.1 变压器绕组检修：

（1）拆卸器身时，需确认箱盖与油箱连接部分全部拆除后将箱盖吊起，再将器身从油箱吊出后放置地面。

变压器吊罩检查，重点检查绕组表面是否清洁，整个绕组无倾斜和位移，导线辐向无明显凸出现象，匝间绝缘有无破损，有无匝间短路、断路现象，绕组是否有变形位移；

（2）检查绕组各部垫块有无位移和松动情况、检查内部所有紧固螺栓有无松动现象。垫块应排列整齐，辐向间距相等，支撑牢固有适当压紧力。

（3）检查绕组绝缘有无破损、油道有无被绝缘、油垢或杂物(如硅胶粉末)堵塞现象，必要时可用软毛刷(或用绸布、泡沫塑料)或面团轻轻擦拭，绕组线匝表面如有破损裸露导线处，应进行包扎处理；

（4）用手指按压绕组表面检查其绝缘状态。

（5）检查引线及引线的绝缘包扎有无变形、变脆、破损，引线有无断股、扭曲，引线与引线接头处焊接情况是否良好，有无过热现象；检查绕组至分接开关的引线长度、绝缘包扎的厚度、引线的固定情况等。检查引线与各部位之间的绝缘距离是否符合规定要求。

（6）检查绝缘支架有无松动和损坏、位移，检查引线在绝缘支架内的固定情况。

（7）大修时器身暴露在空气中的时间不应超过以下标准：

①空气相对湿度≤65%，为16小时

②空气相对湿度≤75%，为12小时

（8）器身检查时专人进行检查，穿着无纽扣、无金属挂件的专用检修工作服和鞋，并戴清洁手套，照明采取使用安全电压的灯。

（9）器身检查所用工具应由专人进行保管登记，以防遗忘在器身内或油箱内。

（10）在大修过程中不得随意改变变压器内部结构或绝缘状况

（11）变压器绕组按规范进行检查维护、连接部位紧固、烘干处理。

3.1.2变压器铁芯检修

（1）检查铁芯外表是否平整，有无片间短路或变色、放电烧伤痕迹，绝缘漆膜有无脱落，铁芯结构件按现行工艺对不涂漆位置进行除漆处理。上铁轭的顶部和下铁轭的底部是否有油垢杂物，不合格处进行处理；

（2）铁芯及夹件外表清理干净，检查铁芯表面是否平整，铁芯应无片间短路或变色、放电烧伤痕迹；铁心应无卷边、翘角、缺角等现象。检查铁芯夹件、绕组压板的紧固程度和绝缘状况，绝缘压板有无爬电烧伤和放电痕迹；

（3）用专用扳手紧固上下铁芯的穿心螺栓，检查、测量绝缘情况；

（4）检查铁芯间和铁芯与夹件间的油路；

（5）检查铁芯接地片的连接及绝缘状况；

（6）铁芯对地绝缘测试，并向甲方提供试验数据。

（7）线圈及铁芯检查、清理工作完成后，重新器身装配、高压引线装配（高压引线清理包扎）、低压引线装配，接线片（软连接）异常处理。

3.1.3下线变压器有载调压开关更换：

（1）有载调压开关拆卸；

（2）有载调压开关更换前进行干燥处理；

（3）有载调压开关更换变压器油并过滤合格；

（4）有载调压开关更换后保证各处密封点无渗漏油现象；

（5）有载调压开关接线调试，送电前进行操作顺序试验，保护试验；

3.1.4器身入炉干燥处理。

3.1.5储油柜检修：

拆下各部连管(吸湿器、注油管、排气管、气体继电器连管等)，清扫干净，妥善保管，管口密封。拆下油位计进行检查。拆卸储油柜螺栓，将胶囊取出，对储油柜内部进行清理、冲洗，对胶囊进行更换。更换密封胶垫。检修后按解体相反顺序进行组装。储油柜整体清污、喷漆。

3.1.6对套管进行检查、清理更换瓷瓶密封垫。

3.1.7水冷端子返生产厂家进行重新浇注环氧树脂。

3.1.8器身出炉后，进行总装配（器身各处螺栓紧固、绕组轴向压紧、器身下箱、连接高低压引线、注入变压器油），更换全台密封垫及阀门，更换气体继电器、温控器、油位计、压力释放阀，重新检查配制二次控制线，静放24小时后进行相关项目试验。

3.1.9、下线出厂维修的变压器新配置冷却装置要求：采用双重管式无故障强油循环水冷却器，两用一备，每个冷却器油泵配套就地和远程控制操作箱，提供配管弯头等附件，具有泄露报警功能。冷却装置不低于如下配置：额定容量200*3kW，额定油流量45*3m³/h，额定水流量20*3m³/h。

3.1.10、按相关标准对变压器及变压器油进行试验（包括变压器变比、组别、直阻、空载、负载、工频耐压、感应耐压、绝缘电阻、介质损耗、绕组变形等项目及变压器油耐压、介损、微水、色谱试验项目），并出具试验报告。变压器在维修过程中对隐蔽部位要拍摄前后照片，并留档。

3.2技术标准

1）DL/T 573-2010 《电力变压器检修导则》

2）GB1094.1-2013《电力变压器》；

3）GB/T6451-2015《三相油浸电力变压器技术参数和要求》；

4）GB/T311.1-11-97《高压输变电设备的绝缘配合高压试验技术》；

5）GB/T 1094.3-2017《电力变压器绝缘水平和绝缘试验和外绝缘的空气间隙》；

6）GB7595-2017《运行中变压器油质量标准》；

7）JB/T 10088-2016 《6kV～500kV级电力变压器声级》；

8）GB7354-2018《高电压试验技术局部放电测量》；

9）GB/T15164-94《油浸式电力变压器负载导则》；

10）GB1094.2-2013 《电力变压器油液浸式变压器的温升》；

11）GB/T 1094.4-2005《电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则》

12）IEC76-3-80《绝缘水平和介质试验》；

13）GB1094.5-2008 《电力变压器,承受短路的能力》；

14）IEC511-76《变压器和电抗器声波测量》；

15）GB/T 1094.7-2008 《油浸式电力变压器负载导则》；

16）GB/T311.1-3.11《高压输配电设备的绝缘配合高压试验技术》；

17）GB2536-2011《电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油》；

18）DL/T574-2010 《变压器分接开关运行维修导则》；

19）行标JB/T56011-1999《油浸式电力变压器产品产量分级》

20）GB50169《电气装置施工及验收规范》

乙方采用其它标准时，以上标准若有新版本，按最新标准执行。

4.维修工期

4.1维修工期、安全、质量保证

4.1.1（1）新变压器安装工期：自甲方通知开工之日起，七天内完成旧变压器拆除，新变压器上电投运（包含静置时间）。 如因甲供备件材料、生产原因影响施工，所耽误时间不予计算工期。

（2）旧变压器维修工期：自甲方通知出厂之日起，60天内完成下线旧变压器的维修并返回甲方现场。如变压器维修过程中发现，超出维修项目外的其它问题影响工期的，经甲方确认双方协商解决。

4.1.2乙方施工前7天提供施工项目经理班组长人员名单、施工技术方案、施工安全方案、网络图、进度图、进度节点交付甲方审核。施工开始后甲方对施工进度进行跟踪，对施工进度节点超期、施工质量问题等甲方有权进行考核。

4.1.3乙方在大修前完成大修施工区域隔离栏杆制作安装工作，管道提前预制工作，钢结构提前预支工作、工具备件倒运工作、工具提前试验工作。否则甲方有权对乙方进行考核。

4.1.4乙方在大修开始前1天，完成参检人员三级安全培训和考试，否则甲方有权对乙方进行考核。

4.1.5、如乙方的施工进度超期。甲方根据各项目进度节点视情况考核200-1000元，总施工工期延期按照10000元/天进行考核；

4.1.6、乙方在施工过程中出现的质量问题，甲方根据各项目情况考核200-1000元，并要求乙方进行整改；乙方需根据甲方技术要求进行现场施工，否则单项考核200-1000元。

4.1.7、乙方在施工完毕后3日内按甲方要求清理现场卫生、备件、恢复平台遗留的孔洞，拖延1天视情况考核500-1000元。乙方主要技术及施工人员，在甲方热试车合格后方可离场，对热负荷试车出现的质量问题及时进行完善和修复。否则视情况考核500-10000元。

4.1.8、乙方施工安全问题，甲方根据现场情况每项考核500-5000元；严重违反加倍考核。

4.1.9、施工过程中若因甲方原因导致部分项目无法实施，按照甲方制度执行。

4.1.10、对于施工过程中严重违反质量保障方案、超出进度节点、出现安全事故情况。甲方有权更换施工人员和队伍及单位，乙方进行配合，产生费用乙方负责。

4.1.11、本次年修中所有涉及特种作业、特种设备作业的人员必须具备相关资质及资格证书；现场具体危险作业以现场实际施工及青岛特钢相关管理规定及国家相关法律法规为准。

5 质保要求

质保期：新安装的变压器在设备上线后质保12个月；维修后的变压器到货18个月或上线12个月，先到为准。

新装/维修后变压器质保期内及维修后的变压器使用寿命3年内，因乙方安装或者维修质量问题，乙方免费进行处理，且需在接到甲方电话或传真通知后，24小时内到达甲方现场。

6.验收标准

6.1验收标准

6.1.1设备外观检查无问题，维修质量符合维修技术要求及技术标准内要求。

6.1.2瓷件无裂纹，绝缘件无变形及破损；套管与法兰的连接部位接触牢固；二次接线端子压接紧固，无锈蚀。

6.1.3乙方负责提供各项试验合格数据，并出具完整的试验报告。变压器试验项目按国标执行。

6.1.4变压器油位符合技术规范要求，油位计与变压器温度保持一致，不能出现变压器油溢出现象。

6.1.5变压器不渗漏油。

6.1.6乙方出具所有乙供更换件的产品说明书、装箱单、合格证件及安装图纸等技术文件；并保证在触头寿命操作次数内出现故障时，提供专业技术服务。

6.1.7变压器安装符合国家施工技术标准的要求，变压器各部位和功能无缺损，现场线路对接和调试正常。送电后变压器联动调试和生产运行正常。

6.1.8下线变压器的旧有载开关返回，其他变压器维修更换下的旧油品和其他部件折旧，归乙方所有。

7、甲乙双方权利和义务

7.1甲方权利与义务

7.1.1甲方有权对乙方的检修方案进行优化。

7.1.2甲方有权对乙方标准化检修作业实施进行全过程的管理，并对其负有指导、检查、监督和考核的责任。

1）对乙方进行安全、技术交底（技术标准、质量要求、验收标准），负责监督、检查乙方的执行情况；

2）负责对乙方所供备件进行确认，检验乙方所供部分必须是满足质量、安全、环保、消防要求的合格制品；

7.1.3负责施工过程的质量把关验收，就发现的问题，提出重新确认或现场检查，并提出考核意见。

7.1.4有权对乙方的施工过程中的违规现象进行考核。乙方未完成前述指标的，甲方有权要求乙方限期整改。乙方逾期、拒绝整改或整改后仍不符合双方约定的，甲方有权解除本合同。同时，甲方有权另行委托第三方进行整改，由此产生的费用均由乙方承担且乙方对此无异议。

7.1.5按照青岛特殊钢铁有限公司各专业管理规定对乙方进行专业检查、考核。

7.1.6甲方有权组织乙方参加专题会议。

7.1.7 乙方按甲方所要求的排放标准的车辆进入厂区内。

7.2、乙方权利与义务

7.2.1负责施工安全方案制定、实施现场安全确认，服从安全指挥。

7.2.2乙方应自行负责相关设施设备及工器具的保管，如乙方设施设备及工器具丢失或毁损的，由此产生的责任均由乙方自行承担。

7.2.3合理配置施工人员、强化专业培训，提高人员素质和水平；乙方所有人员应按照法规及甲方的规定取得上岗证和各类资质、技能证书后上岗，严禁无证上岗。乙方应当与其派驻的人员建立合法的劳动关系，如乙方施工人员与乙方产生任何劳务纠纷，应由乙方自行解决，如因此给甲方造成损失的，乙方应当据实赔偿。

7.2.4对甲方检查出的问题进行整改。乙方有义务向甲方提出优化方案的合理建议。

7.2.5乙方对施工过程工作中的人身及财产安全负责。过程中由乙方原因发生的安全事故造成甲方、乙方或任何第三方人身伤害或财产损害的，由此产生的责任及费用均由乙方承担，如因此给甲方造成损失（包括但不限于行政处罚及第三方索赔）的，乙方应据实赔偿。

7.3甲、乙双方都有为对方保守生产、技术及资料秘密的义务，不得以任何理由向第三方泄露，否则违约方应承担相应的责任。

8、解决争议的办法

甲乙双方如对本协议作出任何修订或补充，必须经甲方审批流程通过后，签订补充协议并经双方签字且盖章确认后方可生效。补充协议作为本协议不可分割的一部分，与协议具有同等法律效力。

在执行过程中如存在未尽事宜，应由双方友好协商解决，若存在争议，15日协商不成，按商务合同通过法律途径解决。

本协议一式四份，甲方三份，乙方一份，本协议是商务合同不可分割的一部分，与商务合同具有同等法律效力。甲乙双方代表签字后与商务合同同时生效。

以下无正文

| 甲方： |  | 乙方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方代表 | 属地部门： | 乙方代表 |  |
|  | 装备部： |  |  |
| 日期： |  | 日期： |  |