动力事业部精炼供配电系统安全保供优化改造技术说明

一、项目概况

精炼供配电系统安全保供优化改造项目是一个完整的工程项目，乙方负责该项目所有电气设施安装、调试、试验、直至送电竣工等（甲方明确不在安装范围的除外），包括不限于站内电气一、二次设备、各类缆线（包括35kV高压动力电缆及低压控制电缆)的改接与敷设、安稳（接线并配合调试）、电力调度（五防、后台、集控）、通讯等设备和设施的安装、试验、调试直至送电。除明确的甲供设备及材料供货范围外，其他材料均由乙方供货安装。此外，乙方应根据所提供的系统图、平面图等资料充分考虑到所有安装项目和辅材，具体安装内容和要求以电气蓝图纸为准，施工过程中若发现图纸中存在疏漏或错误，乙方应根据相关规范提出修改意见经甲方、设计方确认后实施，并出具最终竣工图。

乙方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。下列标准所包含的条文，通过在本技术协议中引用而构成为本技术协议的条文。本技术协议出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，按现行的技术要求最新的标准执行。

GB 50217-2018     电力工程电缆设计标准

GB 50147-2010     电气装置安装工程高压电器施工及验收规范

GB/T18889—2002   额定电压6kV（Um=7.2kV）到35KV（Um＝40.5kV）电力电缆附件试验方法

GB 50150—2016    电气装置安装工程 电气设备交接试验标准

GB/T 7354-2018    高电压试验技术 局部放电测量

GB/T 16927.1-2011 高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求

GB/T 16927.2-2013 高电压试验技术 第2部分：测量系统

GB/T 16927.3-2010 高电压试验技术 第3部分:现场试验的定义及要求

GB/T 16927.4-2014 高电压和大电流试验技术 第4部分：试验电流和测量系统的定义和要求

DL/T 596—2021    电力设备预防性试验规程

DL/T 620—1997    交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

DL/T 621—1997    交流电气装置的接地

DL/T 417—2019    电力设备局部放电现场测量导则

DL/T 587-2016     继电保护和安全自动装置运行管理规程

GB／T 3048.4-2007 电线电缆电性能试验方法 导体直流电阻试验

GB／T 3048.8-2007 电线电缆电性能试验方法 交流电压试验

GB／T 3048.11-2007电线电缆电性能试验方法 介质损失角正切试验

GB／T 3048.12-2007电线电缆电性能试验方法 局部放电试验

GB／T 3048.13-2007电线电缆电性能试验方法 冲击电压试验

- GB／T 3048.14-2007电线电缆电性能试验方法 直流电压试验

- 二、项目具体施工内容

4.1 甲方提供的35kV高压开关柜（4面）、35kV高压动力电缆（16200米）、35kV高压动力电缆利旧改接（约1500米、低压控制通讯光纤等线缆（详见附表1）、高压电缆附件（详见附表2），由乙方安装、接线、调试、试验并负责提供安装过程中所需的附件材料，包含但不限于接地线、接线鼻子，品字夹等。

4.2 在安装过程中所需的辅材以及各类施工措施（如：搭建脚手架、吊车等）所产生的费用等均由乙方承担。

4.3 乙方安装的各类设备设施的接地要与原均压接地网相接，且满足规范要求。

4.4 35kV高压柜内保护装置通讯、对时线等材料由甲方提供，由乙方负责敷设接线，并配合厂家调试。

4.5 低压控制线，通讯光纤等安装过程中所需的辅材（线鼻子，光电转换模块，跳纤等）产生的费用均由乙方承担（乙方应充分考虑，包括排在一起的柜体间的短连接线）；所有线缆接线时必须使用铜鼻子压接方式。

4.6 工程范围内所需的防小动物封堵、防火措施、绝缘胶皮、设备标示牌、各类警示牌、各类职责牌、高低压开关柜操作编号牌、各类电缆标识牌（主供电网每隔100米加设标识，低压及控制电缆的两头，上下层处，中间重要拐点等）按甲方相关制度要求，由乙方提供各类牌的形式和内容，在征得甲方同意后制作安装。

4.7 乙方负责接收保管甲方采购的工程范围内到厂的设备（含随车资料）、材料等。设备、电缆等到货后，乙方应负责验收接货、卸货；到货后，设备应尽快安装，如不能及时安装，乙方须做好防雨防潮等看管护保护措施。负责回收施工过程中甲方供货剩余的物资，交付甲方指定地点，交付前由乙方保护看管。施工中所产生的垃圾乙方负责清运。

4.8 乙方负责工程范围内的送电方案规程的编制、保护定值输入核对、运行规程编制，并报甲方审核，负责工程范围内的设备单体试车、无负荷联动试车，配合甲方热负荷联动试车（含送电操作）。

4.9 35kV电缆敷设按规范标准采用专用金具进行固定，确保电缆动热稳定性。35kV中间头加设标识牌，内容包括：电缆线路名称，电缆头形式、电缆型号规格等。

每隔100米及穿墙、拐角等关键点处加设电缆标识牌，内容包括：电缆线路名称、规格、电缆去向等。

4.10 乙方负责冶炼站原35kV备用柜线路差动保护装置的安装、调试及其二次回路改造（甲供保护装置）。

4.11 乙方负责钢轧站内新增35kV开关柜与原35kV甲母线并柜（并柜母排甲供）,新增35kV开关柜间半绝缘管型母线（三相总长约30米，仅为铜管母线的预估数量）的材料、附件供应（包括母线终端接头、中间接头、母线固定金具、母线包封材料及其固定件、支架、托架、吊架及支柱绝缘子，半绝缘管型母线下方的防护网等）及安装。

以上半绝缘管型母线其附件均由乙方配套测量设计、采购、制作、安装（报价中应含所有配套附件材料及支撑防护件），且满足协议中技术参数和性能要求。

4.12 除甲供材料和设备外其余包工包料。其中乙方自行采购的材料需提供3家以上备选厂家，经甲方认可后方可采购，部分材料需从甲方选定的品牌内选择。

4.13 施工过程如要破坏绿化、围墙、大门等设施，乙方在施工结束后需第一时间原样恢复。

4.14 乙方须具备承装（修、试）电力设施许可证三级及以上资质。

4.15 甲乙主要供材及安装明细分工表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 供货方 | 安装方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35KV电力电缆 | 1*185 | 米 | 12000 | 甲方 | 乙方 |
| 2 | 35KV电力电缆 | 1*240 | 米 | 4200 | 甲方 | 乙方 |
| 3 | 35KV电力电缆 | 1*240 | 米 | 4200 | 甲方（利旧回收并敷设） | 乙方 |
| 4 | 电缆桥架 | 600*100 | 米 | 120 | 乙方 | 乙方 |
| 5 | 控制电缆 | 5*2.5 | 米 | 421 | 甲方 | 乙方 |
| 6 | 光缆 | 单模8芯 | 米 | 2000 | 甲方 | 乙方 |
| 7 | 35kV开关柜 | KYN61-40.5A | 台 | 4 | 甲方 | 乙方 |
| 8 | 半绝缘管母及附件 | 2000A | 米 | 30 | 乙方 | 乙方 |
| 9 | 电缆附件 | 终端1*185 | 套 | 4 | 乙方 | 乙方 |
|  |  | 终端1*240 | 套 | 4 | 乙方 | 乙方 |
|  |  | 中间1*240 | 套 | 1 | 乙方 | 乙方 |
|  |  | 终端3*120 | 套 | 2 | 乙方 | / |
| 10 | 电缆品字夹 | 185/240 | 个 | 150 | 乙方 | 乙方 |
| 11 | 差动保护 | PCS 9613 | 个 | 1 | 甲方 | 乙方 |
| 12 | 断路器触头盒 | 35kV | 套 | 6 | 乙方 | / |
| 13 | 触头弯板 | 35kV | 套 | 6 | 乙方 | / |

三、技术要求

5.1 35kV高压动力电缆敷设

一路（三相，每相2根）型号ZR-YJV-26/35kV-1*185，长度12000米35kV高压电缆，由冶炼站35kV站间联络柜至钢轧站5kV站间联络柜；

一路（三相，每相1根）型号ZR-YJV-26/35kV-1*240，长度4200米35kV高压电缆，由钢轧站#4精炼炉馈线柜至#4精炼炉高配室；

原#4精炼炉高配室至冶炼站35kV高压电缆回抽敷设至钢轧站#3精炼炉馈线柜与原#3精炼炉高配室至冶炼站35kV高压电缆回抽反向敷设至钢轧站对接；（三根单芯电缆，型号规格：26/35kV-1*240，每根约1400米）；电缆必须进行保护性回抽，若在回抽过程中造成电缆损伤，乙方应进行相应赔偿。

钢轧站内#9精炼炉2根3*120电缆改接；

敷设路径：架空电缆通廊桥架，炼钢厂房内增加电缆桥架（详见设计附图2）

要求：

①乙方应按甲方要求，将电缆敷设至甲方指定的电缆桥架上，电缆在桥架中不应打弯且应按呈品字形排列并用金具固定（直线处50米，拐弯处前后10米，关键处按实际需求进行固定，线夹采用非导磁材料专用电缆夹），负责制作电缆落地处的支撑马鞍，电缆受力处应垫绝缘垫。

②敷设过程中不能使电缆受到机械损伤，不能破坏电缆绝缘层，不能破坏电缆桥架（必要时需搭建脚手架辅助施工）。电缆敷设过程中电缆桥架若有损坏必须回复原样，若需加固由乙方负责。

③中间、终端接头处应预留足够长的电缆。电缆中间头采用熔接式电缆头以提高绝缘性能。

④电缆重要拐点等需挂电缆标识牌。

5.2 电缆附件供货及安装

| 序号 | 线路 | 用途 | 规格 | 电压等级 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联络线 | 终端 | 1*185 | 35kV | 4套 | 单芯电缆，每套三相 |
| 2 | #4精炼 | 终端 | 1*240 |  | 2套 | 单芯电缆，每套三相 |
| 3 | #3精炼 | 中间 | 1*240 |  | 1套 | 单芯电缆，每套三相 |
|  |  | 终端 | 1*240 |  | 2套 | 单芯电缆，每套三相 |
| 4 | #9精炼 | 终端 | 3*120 |  | 2套 | 三芯，供货不施工 |

注：#3精炼中间1*240电缆附件采用熔接式，其余终端头采用冷缩式。

要求：

①安装人员需经过专门训练，熟悉所安装产品的结构、工艺过程及特殊要求。

②施工场地应清理干净，无积水，温度控制在5℃～35℃，相对湿度控制在75%及以下。同时，需确保施工环境的清洁度，必要时应搭制工棚进行隔离。

③安装前需检查电缆状况，确保无受潮、无损伤，相位正确，外护套耐压试验合格。同时，检查电缆附件材料，确保包装完好、规格一致、零部件齐全无 损伤。

④按照附件供应商提供的尺寸确定绝缘、绝缘屏蔽的长度，并处理干净绝缘屏蔽与绝缘层间的过渡部分。

⑤导体连接需可靠，绝缘恢复需满足设计要求，接地与密封需牢靠。

具体安装要求还需根据电缆附件的型号、规格及安装环境等因素进行综合考虑。

5.2.1 品牌范围：长园电力技术有限公司、长缆科技集团股份有限公司

5.2.2 热熔式电缆中间头技术要求：

5.2.2.1 电缆线芯导体连接采用氩弧焊接技术等径恢复处理，且机械强度、载流能力满足电缆线路的要求。

5.2.2.2 电缆线芯导体焊接表面应光滑、清洁、不允许有损伤和毛刺。

5.2.2.3 导体的直流电阻符合GB/T3956的要求。

5.2.2.4 导体最高温度应适用于GB/T12706.2和GB/T12706.3的4.2中表3的电缆正常运行时导体最高温度和短路导体最高温度，即正常运行最高温度90℃，短路（最长持续5s）最高温度250℃。

5.2.2.5 导体屏蔽与绝缘屏蔽的恢复

导体屏蔽应为半导体材料，由挤包的半导电料或在导体上先包半导电尼龙带再包带半导电带组成，包带的半导电带应和绝缘紧密结合。熔接接头所恢复的内半导电层与电缆本体内屏蔽层具有同等性能及相融性，不应有造成后熔接工艺制作的缺陷，如划伤、凹痕和凸起等。绝缘屏蔽应由非金属半导电层与金属层组合而成，金属层应包覆在每根绝缘线芯或缆芯的外面。半导电屏蔽电阻率要求：在老化前和老化后，电阻率应不超过下列数值：

a）导体屏蔽：1000Ω•m；

b）绝缘屏蔽：500Ω•m；

5.2.2.6 接头绝缘层恢复

绝缘层应采用与电缆绝缘层相容的绝缘料恢复绝缘层。绝缘厚度大于10.5mm，且坡度顺滑过度。接头绝缘层与电缆绝缘层熔融结合，绝缘内部无可分离界面。

5.2.2.7 性能指标

系统额定电压U0/Um：26kV/35kV

系统最高运行电压：40.5kV

耐冲击电压水平：250kV(正负各10次)

系统额定频率：50Hz

每回电缆正常持续最大输送电流载流量：符合相应电缆截面载流量要求

最大额定电流连续运行时导体温度：90℃

最大短路电流时导体温度：250℃

工频耐压：117kV 5min不击穿

室温下局部放电试验：45kV下放电量不大于10pC

接头制作完毕后按GB 50150-2016电气装置安装工程电气设备交接试验标准规定进行相关试验。

5.3 开关柜安装

4台35kV高压开关柜安装，详见附图1（+HVS114、+HVS115、+HVS116、+HVS117）

要求：

①吊装过程中柜体不能受碰撞，杜绝骨架变形，或薄面板碰凹。

②安装前，基础槽钢要找水平（每米允许误差1mm）。

③柜体二次引线电缆须按指定路径敷设，不得阻碍运动件的活动，柜体的接地线应与安装基础的预埋接地网可靠连接，确保接地的连续可靠性。

④原预留基础按照开关柜实际尺寸进行局部调整，所需材料乙方提供。

5.4 低压控制通讯光纤等线缆安装

详见附表1

要求：

①严禁损伤线芯和导线绝缘。

②接线时必须用接线鼻子，接线后检查无松动，连接良好。

③电缆两头，上下层处，中间重要拐点等需挂电缆标识牌。

5.5 管型母线材料、结构及安装

5.5.1 参数

系统标称电压(Un)      35kV

最高运行电压(Um)      40.5kV

额定频率              50Hz

额定电流              2500A

额定短时耐受电流（有效值）  50kA（时间为4s）。

额定动稳定电流（峰值）为额定短时耐受电流值的2.5倍。

绝缘水平

额定雷电冲击耐受电压（峰值）   185kV

1min工频耐受电压（有效值）     95kV

试验时，在绝缘外表面上包贴铝/锡箔并接地，在导体上施加电压。

以上提出的参数作为基本参考，若有错误，参数应不低于国网内要求使用的最优参数。

温升：在环境温度30℃时，额定电流下，导体温升、管型母线连接金具、管型母线绝缘外表的温升均不大于40K。

5.5.2 半绝缘管型母线结构及材料

导体采用无氧铜管，纯度不低于99.9%。

绝缘外护层应能可靠防止水份和潮气的侵入。采用热缩绝缘套管，其颜色和相色（黄、绿、红）应一致。热缩绝缘套管采用两层，总厚度（收缩后）不小于3mm，接口（如果有）必须错开位置，接口处搭接长度不小于100mm。

5.5.3 正常运行时绝缘管型母线的温度和载流量

a）长期工作温度不超过65℃；

b）正常运行时的长期允许载流量，应根据导体的工作温度，各部分的损耗和热阻，环境温度以及散热条件等加以计算确定。绝缘管型母线允许长期载流电流密度I：额定电流3150A以下，I≤2.5A/mm2。

5.5.4 品牌范围：山东佰特电气科技有限公司、山东中泰阳光电气科技有限公司

5.5.5 安装及工艺要求

支架或托架、包箍、固定金具等。所有暴露在大气中的金属部件应有热浸锌防腐层材料制成。钢材表面除锈等级达到或优于Sa2.5、St2，防腐耐久性达到H级（15年以上。至少达到M级中等水平，即10年以上）。现场施工金属焊接处作防锈处理。直径12mm以下的螺栓、螺钉等采用不锈钢材料制成，直径12mm及以上的热浸锌螺栓。包箍采用铝或铝合金材料制成。

导体外表要求：铜管端部需作倒圆角处理，铜管端部连接面应搪锡，确保具有较低的接触电阻及防腐蚀功能。

中间接头要求：接头应满足通流和温升要求，接头处的绝缘结构形式和管型母线相同。

终端接头要求：绝缘铜管型母线与设备之间采用铜质软连接方式。

5.6 电缆桥架安装（详见附表1、附图2）

要求：支架应安装牢固，支架规格、间距、接地连接等符合设计要求，连接处焊接牢固，无变形。在受机械损伤或腐蚀处，需采取保护措施，打磨除锈喷漆。

5.7 触头盒及触头弯板

| 序号 | 名称 | 电压等级 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触头盒 | 35kV | 6套 | 每套6个 |
| 2 | 触头弯板 |  | 6套 | 每套4个 |

规格尺寸详见附图3；

参数要求：外观无毛刺，裂纹，暗斑，气孔，固化不平等缺陷。满足国家相关的规范及电力行业规范标准要求，包括但不限于JB/T10305、GB/T4109、GB/T3906、GB7354-2003、GB/T5582-1993、GB/T5169.16等。

环氧树脂特性

弯曲强度（Mpa）110-130、冲击强度（kJ/m2）10-13、玻璃化温度（℃）85-100、电气强度（kv/mm）22-28

机械弯曲负荷：≥8000

主要技术参数：

| 序号 | 项目 |  |  | 单位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 |  |  | KV | 40.5 |
| 2 | 1min工频耐压（有效） |  |  | KV | 118 |
| 3 | 额定雷电冲击电压（峰值） |  |  |  | 215 |
| 4 | 局部放电量 |  |  | Pc | ≤3 |
| 5 | 爬电比距 |  |  | mm/kv | ≥20 |
| 6 | 空气绝缘净距 |  |  | mm | ≥300（对于35kv） |
| 7 | 环境试验 | 高温试验 | ℃ |  | 140（24h） |
| 8 |  | 低温试验 | ℃ |  | -40（24h） |
| 9 |  | 冷热循环试验 | ℃ |  | -40~125,5个循环，间隔2h |

5.8 乙方应保证本工程的完整性，所有本文件未包括但包含在施工蓝图中的内容均为施工单位的承包范围，本文件中的图纸仅作招标参考，乙方根据经验应充分考虑，最终工程量以施工蓝图为准。

四、施工工期要求（根据项目实际情况选择对应的格式填写）

本项目计划2024年11月实施,总工期90天，具体起始日期以甲方通知为准。若计划有调整，甲方提前15天告知乙方，以甲方具体通知为准。

五、质量保证（包含质保期及使用寿命）

质保期为竣工验收合格后12个月，整机使用寿命不低于10年。

因乙方辅材选型、施工等原因造成的质量问题，在质保期内由乙方负责免费进行处理。

在质保期内，设备正常使用情况下，如果设备因乙方原因造成停产，乙方在接到甲方电话后在24小时内给予回复并提供解决方案，如故障仍无法排除乙方应在   48小时之内赶到现场帮助甲方解决故障, 所有费用有乙方承担。

附图3：

触头盒

触头弯板