协议编号：

青岛特殊钢铁有限公司

焦化厂低温水凉水塔大修项目

技

术

协

议

甲    方：青岛特殊钢铁有限公司

乙    方：

签订时间：     年     月     日

签订地点：青岛市黄岛区

一、项目名称

焦化厂低温水凉水塔大修项目

二、协议的主体

甲方： 青岛特殊钢铁有限公司

联系人：秦晓敏

电话：18561537301

乙方：

联系人：

电话：

三、项目概况

## 低温水凉水塔内部多处填料坍塌，降温效果差，已无法满足生产需求；收水器破损严重，现场漂水率较高；现场各检修平台腐蚀严重，存在安全隐患；需要对填料、收水器等进行更换，对检修平台进行升级材质并更换。

## 四、项目具体施工内容

1、需大修设备的主要技术参数

| 序号 | 设备名称 | 型 号 及 技 术 规 格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温水凉水塔 | 总处理水量3500m3/h ，进水温度t1= 40 ℃，出水温度t2= 32 ℃，风机直径Φ 7700mm | 3格 |  |

2、大修内容：

2.1低温水凉水塔淋水填料（含托架）、三溅式防松喷头、S波型收水器更换，材料乙供。

2.2凉水塔内配水管至进水口接口法兰(每根管道4片法兰)全部更换，配水管、法兰、垫片甲供，螺栓、焊条等材料乙供。

2.3低温水凉水塔墙壁漏点处理共10处修补,使用防水涂料进行堵漏抹平。

2.4低温水凉水塔顶部轴流风机检修平台进行更换，材质304不锈钢，主材料由甲方提供，使用不锈钢焊条。

2.5 低温水凉水塔水池清淤，清淤后的泥浆装入吨包袋放置甲方指定地点（厂内），吨包袋乙方提供。

2.6 循环水及低温水凉水塔破损的防护网约100㎡更换，对固定不牢靠的防护网重新固定，防护网甲方提供。

五、技术要求

1、大修凉水塔主要备件型号及技术要求：

1.1淋水填料

材质为PVC，采用塑料梯形斜波填料，共3层波纹填料，每层厚度0.5m，填料层总厚度不小于1500mm。 填料与现场使用一致。

淋水填料片采用全新料压制成型，原片材符合NDGJ88-89标准要求，颜色为白色，不得采用再生料。

- 1.2三溅式防松喷头

喷头采用优质ABS工程塑料，能适应40－90℃的工作温度范围。

1.3收水器由收水器折波片、拉杆、撑板、定位圈和紧固螺母组装成矩形收水器块，块与块之间用卡板连接，收水器片采用耐水耐热性能好的189＃聚脂树脂为粘结剂，并保证70℃条件下不变形，－30℃条件下不脆裂，应有良好的物理和力学性能。收水器下面增加一层托架，间距≤200mm，材质为玻璃钢材质。收水器块中的拉杆、撑板、定位圈和紧固螺母用ABS工程塑料制成。

1.4配水系统

采用全管式配水系统，采用回路网状布置，并设置平衡管。下喷方式，保证使用强度和刚度及布水均匀。

1.5参考数量

PVC填料：534m³；

收水器：432㎡，厚度≥0.4mm；

玻璃钢收水器托架：432㎡；

玻璃钢填料托架：432㎡；

三溅式防松喷头：588个。

1.6协议中数量和尺寸为参考，具体数量及尺寸需中标厂家现场核实。

- 主要施工技术要求：

2.1 施工前积水池及下水口处铺篷布防止杂物掉落；

2.2内部管道焊接不允许有砂眼气孔、及夹渣等质量缺陷；

- 2.3高处动火作业必须采用接火措施（防火毯、接火盆等），防止焊渣落地。

2.4废填料、收水器等非金属旧料由乙方负责拉运出厂合规处理，金属铁件管道乙方负责切割至1米长度以下，乙方负责运输至甲方指定地点。

六、施工工期要求

本项目计划 2024年3月实施,总工期50天，具体起始日期以甲方通知为准。若计划有调整，甲方提前15天告知乙方，以甲方具体通知为准。

七、甲乙双方的权利和义务

7.1甲乙双方都有为对方保守生产、技术及资料秘密的义务，不得以任何理由向第三方泄露，否则违约方应承担相应的责任。

7.2甲方厂房内或施工现场已有的起重机械乙方免费使用，乙方项目施工过程中所需的额外汽车吊、叉车、运输车辆等均由乙方负责，甲方不提供。

7.3甲方权利与义务

（1）甲方有权对乙方检修作业实施全过程的安全、质量、施工进度（工期、与施工计划差异情况等）等进行指导、检查、监督和考核。

（2）甲方负责施工过程的质量把关验收，有权对验收中发现的问题，提出重新确认或现场检查，有权要求乙方无条件整改并提出考核意见。

（3）甲方有义务对乙方进行安全、技术（技术标准、质量要求、验收标准）及其他相关要求进行交底，并监督、检查乙方的执行情况。

（4）甲方有义务配合乙方完成开工前的人员入厂、开工许可办理、安全教育等准备工作。

7.4乙方权利与义务

（1）乙方施工前须到甲方现场进行现场勘察，根据现场实际情况制定详细的施工方案并交甲方确认审核，开工前按照甲方规定办理开工手续，

（2）乙方须在工程过程中保持施工场地整洁，文明施工。乙方必须于实际完工后 5 天内将所有乙方负责的机械、工器具、剩余材料、废物等迁离施工场地，工完场净。

（3）乙方有权针对甲方现场存在的安全隐患或其他问题向甲方提出整改意见或要求，甲方根据实际情况对乙方进行反馈、回复。

（4）乙方应自行负责相关设施设备及工器具的保管，如乙方设施设备及工器具丢失或毁损的，由此产生的责任均由乙方自行承担。

（5）乙方及乙方人员应按照法规及甲方的规定取得施工所需的各类资质、证书后上岗，严禁无资质或无证上岗。

（6）乙方在承担的项目中，必须使用合格的材料。

（7）乙方在施工过程中必须严格遵守国家法律法规和甲方的各项规章制度。

## 八、质量保证

质保期为竣工验收合格后12个月，整机使用寿命不低于3年。

因乙方设计、制造、选型、材质、施工质量等的原因造成的质量问题，在质保期内由乙方负责免费进行处理。

在质保期内，设备正常使用情况下，如果设备因乙方原因造成停产，乙方在接到甲方电话后在24小时内给予回复并提供解决方案，如故障仍无法排除乙方应在   72小时之内赶到现场帮助甲方解决故障, 所有费用有乙方承担。

九、其它要求

本协议一式六份，由甲乙双方签字并盖章后方可生效，本协议作为商务合同附件与商务合同具有同等法律效力。

未尽事宜，应由双方友好协商解决，若存在争议，15日协商不成，按商务合同通过法律途径解决。

（以下无正文）

| 甲方：青岛特殊钢铁有限公司 |  | 乙方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方代表 | 属地部门： | 乙方代表 |  |
|  | 装备部： |  |  |
| 日期： |  | 日期： |  |