协议编号：  XC202402-002

青岛特殊钢铁有限公司

型材厂水处理及加热炉控制系统

网络改造项目

技

术

协

议

甲    方：青岛特殊钢铁有限公司

乙    方：

签订时间：     年     月     日

签订地点：青岛市黄岛区

- 一、项目名称

型材厂水处理及加热炉控制系统网络改造项目

二、协议的主体

甲方： 青岛特殊钢铁有限公司

联系人：   薛代英

电话：     15192606885

乙方：

联系人：

电话：

- 甲乙双方就青岛特殊钢铁有限公司型材厂水处理及加热炉控制系统网络改造项目所涉及的技术问题进行了充分协商，达成共识，形成以下条款：

- 三、项目概况

- 型材厂现有水处理控制系统采用罗克韦尔自动化1756 PLC，以太网架构，星型网络拓扑结构。所连接IO站出现过掉站导致设备通讯中断，严重影响正常生产。扁钢、棒材加热炉控制系统采用罗克韦尔自动化1756 PLC，通过DeviceNET网络控制安川变频器，经常因为DeviceNET网络故障，导致助燃风机跳停，加热炉煤气阀切换。对水处理及加热炉控制系统网络进行升级改造，实现安全可靠的网络系统运行。

## 四、项目具体施工内容

- 4.1型材厂水处理控制系统网络升级改造

- 在PLC主站机架上增加两块双网口以太网模块1756-EN2TR，一块用于旋流井冗余网络控制，旋流井IO站以太网通讯模块更换为双网口模块1794-AENTR，用原厂成品网线连接到1756-EN2TR，组成冗余环网；另一块用于其余IO分站冗余网络控制，IO站以太网通讯模块更换为双网口模块1794-AENTR，将控制室内的9个分站和主站连接起来，组成冗余环网拓扑。PLC主机架增加单网口以太网模块1756-EN2T，用于与上位机通讯。

水处理上位机SE操作画面增加IO远程站掉网报警、高速过滤间掉站报警、

CPU断电后报警，并在2号台控制室、水处理值班室各安装一套声光报警器。

- 4.2、扁钢、棒材加热炉辊道、助燃风机变频器系统网络改造

- 将8台加热炉辊道安川变频器改造为带有以太网口控制的AB变频器，其中4台需增加以太网通讯卡，取消原有的DeviceNET通讯网络系统，在PLC主站机架上增加两台工业交换机，用于控制8台辊道变频器。

- 4台风机变频器的DeviceNET网络控制改为端子控制，PLC输出信号控制变频器启动停止、速度给定，变频器报警故障、运行速度等反馈到PLC系统。在

- PLC模块中增加模拟量输入模块、模拟量输出模块。

五、技术要求

5.1乙方负责完成上述功能所涉及到的所有软硬件供货、安装、PLC编程、系统调试、集成、培训、服务等工作。

5.2乙方提供的设备性能及数量必须满足要求，实施前提供双方确定的网路拓扑图，水处理控制系统通讯网络分采用冗余环网，加热炉辊道驱动系统采用以太网控制。

5.3乙方需安排专业工程师负责项目设备安装、编程、调试，工程师需具有相关项目调试经验，要精通设备硬件、AB系列PLC编程、变频器参数调试等工作。

5.4项目实施必须基于甲方现有生产和设备运行环境，项目的实施不得影响甲方目前现场生产。若因项目实施前期准备不充分导致对甲方现有生产或项目本身产生不利影响，一切后果皆由乙方负全部责任。

5.5项目除规定范围的内容，其余一切软硬件、人工、运输等为完成工程（项目）所必需的物资及相关工作，均由乙方负责，甲方不再负担任何费用、物资。

5.6上位画面及PLC程序修改、编写要开放给甲方，保证甲方后期检维护、数据修改及增减，以及数据的上传和下载，并将画面及程序备份至甲方存储设备上。

5.7主要供货备件清单（包括但不限于）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 供货方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程通讯模块 | 1794-AENTR | 个 | 10 | AB | 乙方 | 目前系统为AB系统 |
| 2 | 远程通讯模块 | 1756-EN2T | 个 | 1 | AB | 乙方 | 目前系统为AB系统 |
| 3 | 远程通讯模块 | 1756-EN2TR | 个 | 2 | AB | 甲方 | 目前系统为AB系统 |
| 4 | 变频器 | 20G11NC104JAONNNNN | 台 | 4 | AB | 甲方 |  |
| 5 | 变频器 | 20F11NC085JAONNNNN | 台 | 4 | AB | 甲方 |  |
| 6 | 模拟量输入模块 | 1794-IE8(带底座) | 套 | 2 | AB | 甲方 | 目前系统为AB系统 |
| 7 | 模拟量输出模块 | 1794-OE4(带底座) | 套 | 2 | AB | 甲方 | 目前系统为AB系统 |
| 8 | 交换机 | 1783-BMS20CL | 个 | 2 | AB | 甲方 |  |
| 9 | 成品以太网线2米 | 1585J-M8CBJM-2 | 根 | 15 | AB | 乙方 | 目前系统为AB系统 |
| 10 | 成品以太网线5米 | 1585J-M8CBJM-5 | 根 | 4 | AB | 乙方 | 目前系统为AB系统 |
| 11 | 成品以太网线10米 | 1585J-M8CBJM-10 | 根 | 1 | AB | 乙方 | 目前系统为AB系统 |
| 12 | 成品以太网线25米 | 1585J-M8CBJM-25 | 根 | 2 | AB | 乙方 | 目前系统为AB系统 |
| 13 | 通讯卡 | 20-750-ENETR | 个 | 2 | AB | 乙方 | 目前系统为AB系统 |
| 14 | 通讯卡 | 20-COMM-E | 个 | 2 | AB | 甲方 |  |
| 15 | 蜂鸣器 | 声光显示 | 个 | 2 |  | 甲方 |  |
| 16 | 水处理PLC程序修改调试、上位机组态画面报警增加、设备安装调试 |  | 项 | 1 |  | 乙方 | 目前系统为AB系统 |
| 17 | 加热炉辊道、风机plc程序及上位机监控画面修改、设备安装调试 |  | 项 | 2 |  | 乙方 | 含中棒、扁钢，目前系统为AB系统 |

- 5.8项目验收：

- （1）改造后电气图图纸电子版2份，纸质版四份。

- （2）设备上线连续运行10天，设备运行稳定，系统性能指标达到技术要求。

- 六、施工工期要求（根据项目实际情况选择对应的格式填写）

- 6.1供货周期要求：自合同签订之日起 80  天内，所需备件送至甲方现场并验收合格；

- 6.2施工工期要求：自甲方通知的具备开工条件之日起 25 天内，完成合同和技术协议约定的全部施工内容。

七、甲乙双方的权利和义务

7.1甲乙双方都有为对方保守生产、技术及资料秘密的义务，不得以任何理由向第三方泄露，否则违约方应承担相应的责任。

7.2甲方厂房内或施工现场已有的水、电、气及叉车、起重机械乙方免费使用，乙方项目施工过程中所需的额外汽车吊、运输车辆等均由乙方负责，甲方不提供。

7.3甲方权利与义务

（1）甲方有权对乙方检修作业实施全过程的安全、质量、施工进度（工期、与施工计划差异情况等）等进行指导、检查、监督和考核。

（2）甲方负责施工过程的质量把关验收，有权对验收中发现的问题，提出重新确认或现场检查，有权要求乙方无条件整改并提出考核意见。

（3）甲方有义务对乙方进行安全、技术（技术标准、质量要求、验收标准）及其他相关要求进行交底，并监督、检查乙方的执行情况。

（4）甲方有义务配合乙方完成开工前的人员入厂、开工许可办理、安全教育等准备工作。

7.4乙方权利与义务

（1）乙方施工前须到甲方现场进行现场勘察，根据现场实际情况制定详细的施工方案并交甲方确认审核，开工前按照甲方规定办理开工手续，

（2）乙方须在工程过程中保持施工场地整洁，文明施工。乙方完工后将所有乙方负责的机械、工器具、剩余材料、废物等迁离施工场地，工完场净。

（3）乙方有权针对甲方现场存在的安全隐患或其他问题向甲方提出整改意见或要求，甲方根据实际情况对乙方进行反馈、回复。

（4）乙方应自行负责相关设施设备及工器具的保管，如乙方设施设备及工器具丢失或毁损的，由此产生的责任均由乙方自行承担。

（5）乙方及乙方人员应按照法规及甲方的规定取得施工所需的各类资质、证书后上岗，严禁无资质或无证上岗。

（6）乙方在承担的项目中，必须使用合格的材料。

（7）乙方在施工过程中必须严格遵守国家法律法规和甲方的各项规章制度。

## 八、质量保证（包含质 保期及使用寿命）

质保期为竣工验收合格后12个月，整机使用寿命不低于  8  年。

因乙方设计、制造、选型、材质、施工质量等的原因造成的质量问题，在质保期内由乙方负责免费进行处理。

在质保期内，设备正常使用情况下，如果设备因乙方原因造成停产，乙方在接到甲方电话后在 24  小时内给予回复并提供解决方案，如故障仍无法排除乙方应在 48小时之内赶到现场帮助甲方解决故障, 所有费用有乙方承担。

九、其它要求

本协议一式六份，由甲乙双方签字并盖章后方可生效，本协议作为商务合同附件与商务合同具有同等法律效力。

未尽事宜，应由双方友好协商解决，若存在争议，15日协商不成，按商务合同通过法律途径解决。

| 甲方：青岛特殊钢铁有限公司 |  | 乙方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方代表 | 属地部门： | 乙方代表 |  |
|  | 装备部： |  |  |
| 日期： |  | 日期： |  |